Техничка спецификација

Набавка и замена центрифугалног вентилатора за одсис ваздуха из лабораторије

За све ставке понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а и цену са ПДВ–ом), као и укупну цену са ПДВ-ом и укупну цену без ПДВ-а.

Понуде које су дате у глобалу  и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р.бр. | Опис | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| Набавка и замена центрифугалног вентилатора за одсис ваздуха из лабораторије: |  |  |  |
| 1. | Одвајање од каналске мреже и демонтажа постојећег центрифугалног вентилатора |  |  |
| 2. | Израда и монтажа постоља од челичних профила са адекватном АКЗ заштитом за ношење центрифугалног вентилатора |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа центрифугалног вентилатора следећих карактеристика: - Вентилатор MR4A 630 D - радно коло и спирала израђени од киселоотпорног прохрома Č.4580 (по DIN-u X5 vCrNi 18 9) - Карактеристике на 200C:Q=265m3/min, p=1000Pa, - Погонски електромотор: Pem=7,5kW, Nem=1450o/min, - Радно коло, спирала и усис израђени од киселоотпорног прохрома Č.4580(X5 CrNi 18 9) - Постоље и носач електромотора од Č.0361 (St37-2) двострука антикорозивна заштита - Радно коло вентилатора директно намонтирано на електромотор - Контраприрубница на потису и усису - Ослањање преко гумених амортизера |  |  |
| 4. | Повезивање вентилатора на постојећу електроинсталацију, каналску мрежу и пуштање у рад |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Понуђач

Датум ____._____.2016. год					М.П.    ______________________